МИНИСТЕРСТВО 
ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОСТ 34 10.747-97 ÷ 
ОСТ 34 10.754-97

СТАНДАРТЫ ОТРАСЛИ

ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ 
ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ 
И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛЕЙ 
НА Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С 
для и тепловых электростанций

ОСТ 34 10.747-97 ÷ ОСТ 34 10.754-97

ЧАСТЬ I

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ОСТ 34 10.753-97

Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС 
на Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С

ПЕРЕХОДЫ СВАРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН АООТ Севзапэнергомонтажпроект

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства топлива и энергетики РФ от 23 декабря 1997 г. № 443

3 ВЗАМЕН ОСТ 34-10-753-92

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения. 2 2 Нормативные ссылки. 2 3 Конструкция и размеры.. 2 Приложение А Пределы применения переходов из листовой стали Ст3сп5 и Ст3Гпс4 по ГОСТ 14637. 9 Приложение Б Библиография. 10

СТАНДАРТ ОТРАСЛИ

ОСТ 34 10.753-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С ПЕРЕХОДЫ СВАРНЫЕ ЛИСТОВЫЕ Конструкция и размеры

Дата введения 1998-03-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.

Стандарт соответствует требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 03-94, утвержденным Госгортехнадзором РФ [1].

Сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.

Допускается применение сварных листовых переходов по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СНиП 3.05.05-84, утвержденным Госстроем СССР [2].

Пределы применения сварных листовых переходов приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Pраб, МПа (кгс/см2) для температуры рабочей среды, °С |
| --- | --- |
|  | 200 | 250 | 300 | 350 |
| 2,5 (25) | 2,2 (22) | 2,2 (22) | 1,9 (19) | 1,7 (17) |
| 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,4 (14) | 1,2 (12) | - |

1.1 Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение сварных листовых переходов на рабочее давление до 2,5 МПа при рабочей температуре до 200 °С.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ОСТ 34 10.747-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С. Трубы и прокат. Сортамент.

ОСТ 34 10.748-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С. Соединения сварные стыковые. Типы, конструктивные элементы и размеры.

ОСТ 34 10.766-97 Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС на Pраб < 2,2 МПа (22 кгс/см2), t ≤ 425 °С. Технические требования.

# 3 Конструкция и размеры

3.1 Конструкция и размеры сварных листовых концентрических переходов должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблице 2.

* Размер для справок

** Размеры до обработки

Чертеж 1, лист 1

А - А

Подготовка кромок под сварку

Чертеж 1, лист 2

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

| Обозначение | Давление Pу, МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dу×dу | Размеры присоединяемых труб | Dв | dв | S | L | R | R1 | B | e | g | Масса, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номин. | Предельное отклонение | Номин. | Предельное отклонение |  |  |
|  |  |  | Dн×S1 | dн×S2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2,5 (25) | 500×250 | 530×8 | 273×8 | 516 | 255 | 10 | 615 | 1265 | 637 | 1537 | 19 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 62,5 |  |
| 02 |  | 500×300 |  | 325×8 |  | 307 |  | 490 |  | 762 |  |  |  |  |  | 53,3 |  |
| 03 |  | 500×350 |  | 377×9 |  | 357 |  | 375 |  | 883 |  |  |  |  |  | 42,8 |  |
| 04 |  | 500×400 |  | 426×10 |  | 406 |  | 260 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 31,4 |  |
| 05 |  | 600×500 | 630×12 | 325×8 | 608 | 307 | 12 | 710 | 1491 | 767 | 1812 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 102,6 |  |
| 06 |  | 600×350 |  | 377×9 |  | 357 |  | 590 |  | 887 |  |  |  |  |  | 90,1 |  |
| 07 |  | 600×400 |  | 426×10 |  | 406 |  | 475 |  | 1005 |  |  |  |  |  | 76,0 |  |
| 08 |  | 600×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 225 |  | 1260 |  |  |  |  |  | 39,8 |  |
| 09 |  | 700×350 | 720×9 | 377×9 | 704 | 357 | 10 | 815 | 1717 | 883 | 2086 | 19 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 113,2 |  |
| 10 |  | 700×400 |  | 426×10 |  | 406 |  | 700 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 101,7 |  |
| 11 |  | 700×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 450 |  | 1255 |  |  |  |  |  | 71,7 |  |
| 12 |  | 700×600 |  | 630×12 |  | 604 | 12 | 235 | 1722 | 1481 | 2092 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 47,3 |  |
| 13 |  | 800×400 | 820×11 | 426×10 | 802 | 406 |  | 930 | 1958 | 1005 | 2379 |  |  |  |  | 176,9 |  |
| 14 |  | 800×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 680 |  | 1260 |  |  |  |  |  | 140,7 |  |
| 15 |  | 800×600 |  | 630×12 |  | 604 |  | 465 |  | 1481 |  |  |  |  |  | 102,7 |  |
| 16 |  | 800×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 240 |  | 1792 |  |  |  |  |  | 56,5 |  |
| 17 |  | 1000×500 | 1020×14 | 530×8 | 996 | 512 | 14 | 1140 | 2429 | 1265 | 2952 | 25 |  |  |  | 314,1 |  |
| 18 |  | 1000×600 |  | 630×12 |  | 604 |  | 920 |  | 1486 |  |  |  | 2,0 | ± 1,5 | 269,7 |  |
| 19 |  | 1000×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 695 |  | 1717 |  |  |  |  |  | 215,6 |  |
| 20 |  | 1000×800 |  | 820×11 |  | 794 |  | 475 |  | 1943 |  |  |  |  |  | 155,2 |  |
| 21 |  | 1200×600 | 1220×14 | 630×12 | 1196 | 604 | 16* | 1390 | 2910 | 1486 | 3536 | 28 (25) | ± 6 (± 5) |  |  | 522,4 |  |
| 22 |  | 1200×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 1165 |  | 1717 |  |  |  |  |  | 460,6 |  |
| 23 |  | 1200×800 |  | 820×11 |  | 794 |  | 945 |  | 1943 |  |  |  |  |  | 391,5 |  |
| 24 |  | 1200×1000 |  | 1020×14 |  | 988 |  | 490 |  | 2410 |  |  |  |  |  | 221,8 |  |
| 25 | 1,6 (16) | 600×300 | 630×8 | 325×6 | 616 | 311 | 10 | 720 | 1506 | 772 | 1830 | 19 | ± 4 |  |  | 87,4 |  |
| 26 |  | 600×400 |  | 426×9 |  | 410 |  | 485 |  | 1010 |  |  |  |  |  | 65,2 |  |
| 27 |  | 600×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 245 |  | 1255 |  |  |  |  |  | 36,2 |  |
| 28 |  | 700×400 | 720×9 | 426×9 | 704 | 410 |  | 690 | 1717 | 1010 | 2086 |  |  |  |  | 100,7 |  |
| 29 |  | 700×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 450 |  | 1255 |  |  |  |  |  | 71,7 |  |
| 30 |  | 700×600 |  | 630×8 |  | 612 |  | 215 |  | 1496 |  |  |  |  |  | 37,0 |  |
| 31 |  | 800×400 | 820×9 | 426×9 | 806 | 410 |  | 930 | 1962 | 1010 | 2384 |  |  |  |  | 147,6 |  |
| 32 |  | 800×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 690 |  | 1255 |  |  |  |  |  | 118,7 |  |
| 33 |  | 800×600 |  | 630×8 |  | 612 |  | 455 |  | 1496 |  |  |  |  |  | 84,0 |  |
| 34 |  | 800×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 250 |  | 1708 |  |  |  |  |  | 48,6 |  |
| 35 |  | 1000×500 | 1020×10 | 530×8 | 1004 | 512 |  | 1155 | 2439 | 1255 | 2934 |  |  |  |  | 228,1 |  |
| 36 |  | 1000×600 |  | 630×8 |  | 612 |  | 920 |  | 1496 |  |  |  |  |  | 193,4 |  |
| 37 |  | 1000×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 715 |  | 1708 |  |  |  |  |  | 158,0 |  |
| 38 |  | 1000×800 |  | 820×9 |  | 798 |  | 485 |  | 1943 |  |  |  |  |  | 113,3 |  |
| 39 |  | 1200×600 | 1220×11 | 630×8 | 1202 | 612 | 12 | 1390 | 2920 | 1501 | 3548 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 392,4 |  |
| 40 |  | 1200×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 1180 |  | 1712 |  |  |  |  |  | 350,0 |  |
| 41 |  | 1200×800 |  | 820×9 |  | 798 |  | 950 |  | 1948 |  |  |  |  |  | 295,9 |  |
| 42 |  | 1200×1000 |  | 1020×10 |  | 996 |  | 485 |  | 2424 |  |  |  |  |  | 165,7 |  |
| 43 |  | 1400×700 | 1420×14 | 720×9 | 1396 | 700 | 14 | 1640 | 3391 | 1717 | 4121 | 25 |  |  |  | 624,0 |  |
| 44 |  | 1400×800 |  | 820×9 |  | 798 |  | 1405 |  | 1953 |  |  |  |  |  | 560,7 |  |
| 45 |  | 1400×1000 |  | 1020×10 |  | 996 |  | 940 |  | 2429 |  |  |  |  |  | 408,5 |  |
| 46 |  | 1400×1200 |  | 1220×11 |  | 1194 |  | 475 |  | 2905 |  |  |  |  |  | 223,2 |  |
| 47 |  | 1600×800 | 1620×14 | 820×9 | 1596 | 798 |  | 1875 | 3872 | 1953 | 4705 |  |  |  |  | 815,5 |  |
| 48 |  | 1600×1000 |  | 1020×10 |  | 1596 |  | 1410 |  | 2429 |  |  |  |  |  | 663,2 |  |
| 49 |  | 1600×1200 |  | 1220×11 |  | 1194 |  | 945 |  | 2905 |  |  |  |  |  | 477,9 |  |
| 50 |  | 1600×1400 |  | 1420×14 |  | 1388 |  | 490 |  | 3372 |  |  |  |  |  | 264,1 |  |
| При изготовлении перехода из сталей марок 17ГС, 17Г1С, 09Г2С или 10Г2С1 допускается применения листа толщиной S = 14 мм, размеры сварных швов, при этом, указаны в скобках. |  |

Пример условного обозначения сварного концентрического перехода с условными проходами Dу 600 мм и dу 300 мм на условное давление Pу 1,6 МПа:

Переход 600×300 - 1,6 25 ОСТ 34 10.753-97

3.2 Конструкция и размеры сварных листовых эксцентрических переходов должны соответствовать указанным на чертеже 2 и в таблице 3.

* Размер для справок

** Размеры до обработки

Подготовка кромок под сварку

Чертеж 2, лист 1

Чертеж 2, лист 2

Таблица 3

Размеры в миллиметрах

| Обозначение | Давление Pу, МПа (кгс/см2) | Условные проходы Dу×dу | Размеры присоединяемых труб | Dв | dв | S | L | e | g | Масса, кг | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 11 | l2 | l3 | l4 | l5 | r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dн×S1 | dн×S2 |  |  |  |  | Номин. | Предельное отклонение | Номин. | Предельное отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 2,5 (25) | 500×250 | 530×8 | 273×8 | 516 | 255 | 10 | 615 | 19 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 62,9 | 1239 | 1256 | 1294 | 1331 | 1347 | 624 | 633 | 652 | 671 | 679 | 206 |
| 52 |  | 500×300 |  | 325×8 |  | 307 |  | 490 |  |  |  |  | 53,6 |  |  |  |  |  | 747 | 757 | 780 | 802 | 812 |  |
| 53 |  | 500×350 |  | 377×9 |  | 357 |  | 375 |  |  |  |  | 43,2 |  |  |  |  |  | 864 | 876 | 903 | 929 | 940 |  |
| 54 |  | 500×400 |  | 426×10 |  | 406 |  | 260 |  |  |  |  | 31,4 |  |  |  |  |  | 980 | 993 | 1024 | 1053 | 1065 |  |
| 55 |  | 600×300 | 630×12 | 325×8 | 608 | 307 | 12 | 710 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 103,2 | 1460 | 1480 | 1526 | 1569 | 1588 | 751 | 762 | 785 | 807 | 817 | 243 |
| 56 |  | 600×350 |  | 377×9 |  | 357 |  | 590 |  |  |  |  | 90,7 |  |  |  |  |  | 869 | 881 | 908 | 934 | 945 |  |
| 57 |  | 600×400 |  | 426×10 |  | 406 |  | 475 |  |  |  |  | 76,5 |  |  |  |  |  | 985 | 998 | 1029 | 1058 | 1070 |  |
| 58 |  | 600×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 225 |  |  |  |  | 40,1 |  |  |  |  |  | 1234 | 1251 | 1290 | 1326 | 1342 |  |
| 59 |  | 700×350 | 720×9 | 377×9 | 704 | 357 | 10 | 815 | 19 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 116,1 | 1682 | 1705 | 1757 | 1806 | 1829 | 864 | 876 | 903 | 929 | 940 | 280 |
| 60 |  | 700×400 |  | 426×10 |  | 406 |  | 700 |  |  |  |  | 102,4 |  |  |  |  |  | 980 | 993 | 1024 | 1053 | 1065 |  |
| 61 |  | 700×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 450 |  |  |  |  | 72,2 |  |  |  |  |  | 1230 | 1246 | 1285 | 1321 | 1337 |  |
| 62 |  | 700×600 |  | 630×12 |  | 604 | 12 | 235 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 48,7 | 1687 | 1710 | 1762 | 1811 | 1834 | 1451 | 1471 | 1516 | 1559 | 1578 | 281 |
| 63 |  | 800×400 | 820×11 | 426×10 | 802 | 406 |  | 930 |  |  |  |  | 178,4 | 1918 | 1944 | 2003 | 2059 | 2085 | 985 | 998 | 1029 | 1058 | 1070 | 320 |
| 64 |  | 800×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 680 |  |  |  |  | 142,1 |  |  |  |  |  | 1234 | 1251 | 1290 | 1326 | 1342 |  |
| 65 |  | 800×600 |  | 630×12 |  | 604 |  | 465 |  |  |  |  | 103,5 |  |  |  |  |  | 1451 | 1471 | 1516 | 1559 | 1578 |  |
| 66 |  | 800×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 240 |  |  |  |  | 57,2 |  |  |  |  |  | 1677 | 1700 | 1752 | 1802 | 1823 |  |
| 67 |  | 1000×500 | 1020×14 | 530×8 | 996 | 512 | 14 | 1140 | 25 |  |  |  | 316,8 | 2379 | 2412 | 2486 | 2555 | 2587 | 1239 | 1256 | 1294 | 1331 | 1347 | 397 |
| 68 |  | 1000×600 |  | 630×12 |  | 604 |  | 920 |  |  | 2,0 | ± 1,5 | 272,3 | 2379 | 2412 | 2486 | 2555 | 2587 | 1456 | 1476 | 1521 | 1564 | 1583 |  |
| 69 |  | 1000×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 695 |  |  |  |  | 217,5 |  |  |  |  |  | 1682 | 1705 | 1757 | 1807 | 1829 |  |
| 70 |  | 1000×800 |  | 820×11 |  | 794 |  | 475 |  |  |  |  | 156,6 |  |  |  |  |  | 1903 | 1930 | 1988 | 2045 | 2069 | 475 |
| 71 |  | 1200×600 | 1220×14 | 630×12 | 1196 | 604 | 16 | 1390 | 28 | ± 6 |  |  | 527,5 | 2850 | 2889 | 2978 | 3061 | 3099 | 1456 | 1476 | 1521 | 1564 | 1583 |  |
| 72 |  | 1200×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 1165 |  |  |  |  | 460,8 |  |  |  |  |  | 1682 | 1705 | 1757 | 1807 | 1829 |  |
| 73 |  | 1200×800 |  | 820×11 |  | 794 |  | 945 |  |  |  |  | 395,9 |  |  |  |  |  | 1903 | 1930 | 1988 | 2045 | 2069 |  |
| 74 |  | 1200×1000 |  | 1020×14 |  | 988 |  | 490 |  |  |  |  | 225,1 |  |  |  |  |  | 2360 | 2393 | 2466 | 2536 | 2566 | 246 |
| 75 | 1,6 (16) | 600×300 | 630×8 | 325×6 | 616 | 311 | 10 | 720 | 19 | ± 4 |  |  | 88,1 | 1475 | 1495 | 1540 | 1584 | 1603 | 756 | 766 | 790 | 812 | 822 |  |
| 76 |  | 600×400 |  | 426×9 |  | 410 |  | 485 |  |  |  |  | 72,6 |  |  |  |  |  | 989 | 1003 | 1034 | 1063 | 1076 |  |
| 77 |  | 600×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 245 |  |  |  |  | 36,4 |  |  |  |  |  | 1230 | 1246 | 1285 | 1321 | 1337 |  |
| 78 |  | 700×400 | 720×9 | 426×9 | 704 | 410 |  | 690 |  |  |  |  | 101,5 | 1682 | 1705 | 1757 | 1806 | 1829 | 989 | 1003 | 1034 | 1063 | 1076 | 280 |
| 79 |  | 700×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 450 |  |  |  |  | 72,2 |  |  |  |  |  | 1230 | 1246 | 1285 | 1321 | 1337 |  |
| 80 |  | 700×600 |  | 630×8 |  | 612 |  | 215 |  |  |  |  | 37,3 |  |  |  |  |  | 1465 | 1485 | 1531 | 1574 | 1593 |  |
| 81 |  | 800×400 | 820×9 | 426×9 | 806 | 410 |  | 930 |  |  |  |  | 148,9 | 1922 | 1949 | 2008 | 2064 | 2090 | 989 | 1003 | 1034 | 1063 | 1076 | 320 |
| 82 |  | 800×500 |  | 530×8 |  | 512 |  | 690 |  |  |  |  | 119,5 |  |  |  |  |  | 1230 | 1246 | 1285 | 1321 | 1337 |  |
| 83 |  | 800×600 |  | 630×8 |  | 612 |  | 455 |  |  |  |  | 84,8 |  |  |  |  |  | 1465 | 1485 | 1531 | 1574 | 1593 |  |
| 84 |  | 800×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 250 |  |  |  |  | 49,3 |  |  |  |  |  | 1672 | 1695 | 1747 | 1797 | 1818 |  |
| 85 |  | 1000×500 | 1020×10 | 530×8 | 1004 | 512 | 10 | 1155 |  | +4 | 2,0 |  | 229,6 | 2389 | 2421 | 2495 | 2565 | 2597 | 1236 | 1246 | 1285 | 1321 | 1337 | 398 |
| 86 |  | 1000×600 |  | 630×8 |  | 612 |  | 920 |  |  |  |  | 194,9 |  |  |  |  |  | 1465 | 1485 | 1531 | 1574 | 1593 |  |
| 87 |  | 1000×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 715 |  |  |  |  | 159,5 |  |  |  |  |  | 1672 | 1695 | 1747 | 1797 | 1818 |  |
| 88 |  | 1000×800 |  | 820×9 |  | 798 |  | 485 |  |  |  |  | 114,5 |  |  |  |  |  | 1903 | 1930 | 1988 | 2045 | 2069 |  |
| 89 |  | 1200×600 | 1220×11 | 630×8 | 1202 | 612 | 12 | 1390 | 23 | +5 | 2,5 | +2,0 -1,5 | 395,7 | 2860 | 2899 | 2988 | 3071 | 3109 | 1470 | 1490 | 1536 | 1579 | 1598 | 477 |
| 90 |  | 1200×700 |  | 720×9 |  | 700 |  | 1180 |  |  |  |  | 353,0 |  |  |  |  |  | 1677 | 1700 | 1752 | 1802 | 1823 |  |
| 91 |  | 1200×800 |  | 820×9 |  | 798 |  | 950 |  |  |  |  | 299,0 |  |  |  |  |  | 1908 | 1934 | 1993 | 2050 | 2074 |  |
| 92 |  | 1200×1000 |  | 1020×10 |  | 996 |  | 485 |  |  |  |  | 167,2 |  |  |  |  |  | 2374 | 2407 | 2481 | 2551 | 2581 |  |
| 93 |  | 1400×700 | 1420×14 | 720×9 | 1396 | 700 | 14 | 1640 | 25 |  |  |  | 629,2 | 3322 | 3367 | 3470 | 3567 | 3611 | 1682 | 1705 | 1757 | 1807 | 1829 | 554 |
| 94 |  | 1400×800 |  | 820×9 |  | 798 |  | 1405 |  |  |  |  | 614,1 |  |  |  |  |  | 1913 | 1939 | 1964 | 2055 | 2080 |  |
| 95 |  | 1400×1000 |  | 1020×10 |  | 996 |  | 940 |  |  |  |  | 412,5 |  |  |  |  |  | 2379 | 2412 | 2451 | 2556 | 2587 |  |
| 96 |  | 1400×1200 |  | 1220×11 |  | 1194 |  | 475 |  |  |  |  | 224,7 |  |  |  |  |  | 2846 | 2885 | 2973 | 3057 | 3094 |  |
| 97 |  | 1600×800 | 1620×14 | 820×9 | 1596 | 798 |  | 1875 |  |  |  |  | 822,4 | 3793 | 3846 | 3962 | 4073 | 4123 | 1913 | 1939 | 1964 | 2055 | 2080 | 632 |
| 98 |  | 1600×1000 |  | 1020×10 |  | 1596 |  | 1410 |  |  |  |  | 668,9 |  |  |  |  |  | 2379 | 2412 | 2451 | 2556 | 2587 |  |
| 99 |  | 1600×1200 |  | 1220×11 |  | 1194 |  | 945 |  |  |  |  | 481,5 |  |  |  |  |  | 2846 | 2885 | 2973 | 3057 | 3094 |  |
| 100 |  | 1600×1400 |  | 1420×14 |  | 1388 |  | 490 |  |  |  |  | 265,5 |  |  |  |  |  | 3303 | 3348 | 3450 | 3548 | 3590 |  |

Пример условного обозначения сварного эксцентрического перехода с условными проходами Dу 1600 мм и dу 1400 мм на условное давление 1,6 МПа:

Переход 1600×1400 - 1,6 100 ОСТ 34 10.753-97

3.3 Материал - лист в соответствии с сортаментом листов по ОСТ 34 10.747, раздел 11.

Примечание - При применении сталей марок Ст3сп5 и Ст3Гпс4 параметры среды принимаются согласно приложению А.

3.4 Допускается подрезка торцов переходов с целью обеспечения допустимого смещения их внутренних кромок с присоединяемыми трубами.

3.5 Допускается изготовление переходов из 2-х половин (с двумя сварными швами).

3.6 Требования к подготовке кромок перехода под сварку и сварке его с трубопроводом по ОСТ 34 10.748.

3.7 При изготовлении переходов допускается корректировка размеров зазоров, углов скоса кромки и притупления кромок, в соответствии с производственно-технологической документацией (ПТД), в зависимости от применяемого способа сварки, с учетом требований РД 34 15.027-93 (РТМ-1с-93) [3].

3.8 Для продольных сварных швов допускается принимать другие формы разделки кромок по РТМ-1с-93.

3.9 Методы и объем контроля продольных сварных швов принимаются в соответствии с РТМ-1с-93 (раздел 16).

3.10 Неуказанные предельные отклонения размеров

3.11 Остальные технические требования - по ОСТ 34 10.766.

# Приложение А

(Обязательное)

# Пределы применения переходов из листовой стали Ст3сп5 и Ст3Гпс4 по ГОСТ 14637

Таблица А1

| Обозначение | Давление Pу, МПа (кгс/см2) | Обозначение | Давление Pу, МПа (кгс/см2) | Обозначение | Давление Pу, МПа (кгс/см2) | Обозначение | Давление Pу, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1,6 (16) | 26 | 1,6 (16) | 51 | 1,6 (16) | 76 | 1,6 (16) |
| 02 |  | 27 |  | 52 |  | 77 |  |
| 03 |  | 28 |  | 53 |  | 78 |  |
| 04 |  | 29 |  | 54 |  | 79 |  |
| 05 |  | 30 |  | 55 |  | 80 |  |
| 06 |  | 31 |  | 56 |  | 81 |  |
| 07 |  | 32 |  | 57 |  | 82 |  |
| 08 |  | 33 |  | 58 |  | 83 |  |
| 09 |  | 34 |  | 59 |  | 84 |  |
| 10 |  | 35 | 1,0 (10) | 60 |  | 85 | 1,0 (10) |
| 11 |  | 36 |  | 61 |  | 86 |  |
| 12 |  | 37 |  | 62 |  | 87 |  |
| 13 |  | 38 |  | 63 |  | 88 |  |
| 14 |  | 39 | 1,6 (16) | 64 |  | 89 |  |
| 15 |  | 40 |  | 65 |  | 90 |  |
| 16 |  | 41 |  | 66 |  | 91 |  |
| 17 |  | 42 |  | 67 |  | 92 |  |
| 18 |  | 43 |  | 68 |  | 93 |  |
| 19 |  | 44 |  | 69 |  | 94 |  |
| 20 |  | 45 |  | 70 |  | 95 |  |
| 21 |  | 46 |  | 71 |  | 96 |  |
| 22 |  | 47 | 1,0 (10) | 72 |  | 97 |  |
| 23 |  | 48 |  | 73 |  | 98 |  |
| 24 |  | 49 |  | 74 |  | 99 |  |
| 25 |  | 50 |  | 75 |  | 100 |  |
| Примечание - Для трубопроводов по РД 03-94 переходы применяются толщиной S не более 12 мм и до температуры рабочей среды не выше 200 °С |

# Приложение Б

(информационное)

# Библиография

[1] РД 03-94. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

[2] СНиП 3.05.05-84. Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

[3] РД 34.15.027-93. Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (РТМ-1с-93). Утвержден Госгортехнадзором и Минтопэнерго РФ.